附件：

1.维保项目

| （一）中央空调制冷维保项目 |
| --- |
| 序号 | 维保项目名称 | 型号 | 年度 维保 （次／ 年） | 数量 | 备注 | 位置 |
| 1 | 约克半封闭螺杆式 冷水主机年度维保 | GT233L | 12 | 3台 | 每月进行定期巡检 | 5号楼 |
| 2 | 住院大楼风机盘管 | 212W/174W/1 56W/108W/87 W/72W/59W | 2 | 493台 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| 3 | 多联式室外机年度 维保 | / | 12 | 8台 | 每月进行定期巡检 | 5号楼2、5楼 |
| 4 | 多联式室内机年度 维保 | / | 12 | 106台 | 每月进行定期巡检 | 5号楼2、5楼 |

| 5 | 吊顶柜式风机盘管 | 0.9KW | 2 | 5台 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 水循环系统管网检 查 | / | 2 | 1项 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| 7 | 阀门的维护及保养 | / | 2 | 1项 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| 8 | 循环水泵维护保养 | / | 2 | 7台 | 每年制冷季开始前 和制冷季结束后进行 | 5号楼 |
| 9 | 集水器、分水器补 水水箱的检查和维 保 | / | 2 | 1项 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| 10 | 冷却塔维护保养 |  | 6 | 1套 | 制冷季前进行一次 年度巡检及制冷季 每月巡检清洗 | 5号楼 |
| 11 | 天加模块化风冷式 冷（热）水机组 | TCA201CH | 4 | 5台 | 每季度进行巡检 | 2号楼 |
| 12 | 手术室风机盘管及 1 2楼手术室内机 |  | 2 | 29台 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 2号楼 |
| （二）中央空调制热含生活热水维保项目 |  |
| 1 | 希望深蓝主机 |  | 12 | 2台 | 每月进行定期巡检 | 5号楼 |
| 2 | 阀门的维护及保养 | / | 2 | 1项 | 制冷、制热季开始前 年度巡检 | 5号楼 |
| 3 | 循环水泵维护保养 | / | 12 | 9台 | 每月进行定期巡检 | 5号楼 |
| 4 | 储水箱的检查和维 保 |  | 2 | 1项 | 半年1次检查维护 | 5号楼 |
| 5 | 生活热水循环系统管网检查 |  | 2 | 1项 | 半年1次检查维护 | 5号楼 |

| （三）新风系统主机维保 |  |
| --- | --- |
| 1 | 新风系统主机 |  | 2 | 53台 | 每半年进行定期巡检，滤网进行清洗或者更换 | 5号楼 |
| 2 | 新风系统分机 |  | 1 | 378台 | 每年1次检查维护 | 5号楼 |
| （四）主机、水循环系统年度清洗保养项目 |  |
| 1 | 冷却塔系统清洗 | / | 6 | 1套 | 每年制冷季开始前进行一次药剂清洗，制冷开始后每月进行一次清洗，直到制冷结束为止。（药剂包括但不限于除垢剂、除藻剂） | 5号楼 |
| 2 | 主机冷凝器壳管化 学清洗及物理清洗 | / | 1 | 3台 | 使用药剂清洗和物理通炮，每年制冷季开始前进行 | 5号楼 |
| 3 | 主机的维护保养 |  | 1 | 3台 | 约克制冷主机的维 保（主机维保按操作 手册执行） | 5号楼 |
| （五）清洗保养项目 |  |
| 1 | 风机盘管清洗消毒 | 212W/174W/1 56W/108W/87 W/72W/59W | 2 | 493台 | 1次常规清洗（包含 风口格栅、滤网清洗 消毒），1次深度清 洗（包含格栅、滤网、 蒸发器、接水盘、蜗 壳、叶轮、高温蒸汽 杀菌。清洗的范围和 方法应符合WS／T396-2012的要求。空调系统卫生质量应符合GB 15982及GB 50365的规定，其他卫生指标应符合WS394的规定。 | 5号楼 |

1

| 2 | 吊顶柜式风机盘管 | 0.9KW | 4 | 5台 | 每季度对风机盘管进行清洗消毒（格栅、滤网、蒸发器、接水盘等） | 5号楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 新风系统滤网清洗 消毒 |  | 2 | 53台 | 每半年对新风系统的过滤器进行清洗消毒 | 5号楼 |
| 4 | 多联式室内机清洗消毒 | 有记录科室签字为证 | 12 | 106台 | 11次常规清洗（包 含风口格栅、滤网清 洗消毒），1次深度 清洗（包含格栅、滤 网、蒸发器、接水盘、 蜗壳、叶轮、高温蒸 汽杀菌。 | 5号楼2、5楼 |
| 5 | 手术室风机盘管及 二号楼12楼手术室 内机 |  | 12 | 29台 | 11次常规清洗（包 含风口格栅、滤网清 洗消毒），1次深度 清洗（包含格栅、滤 网、蒸发器、接水盘、 蜗壳、叶轮、高温蒸 汽杀菌。 | 2号楼 |
| 6 | 空调通风系统 |  | 1 | 4套 | 空气质量检查。要求：通风系统深度清洗消毒后，由具有中央空调通风系统检测资质的 单位按照GB/T18204.5-2013标准进行检测，并出具检测报告。以检测合格报告作为验收合格依据。 | 5号楼2楼1套、5号楼5楼1套、5号楼其他楼层1套、2号楼手术室1套。 |
| 7 | 洁净场所 |  | 1 | 1套 | 洁净场所检测报告。 要求：手术通风系统深度清洗消毒后，由具有洁净场所检测资质的单位按照GB 50333-2013对手术洁净场所进行检测，并出具检测合格报 告.以检测合格报告作为验收合格依据。 | 2号楼 |
| 8 | 备注：本次预算包括单价500元以内的维修材料，包括但不限于温度控制 器，盘管电机、电容，保温材料，天加风冷模块温度传感器，盘管铜闸阀， 钢制软连接，进出风口及帆布，电动二通阀等。如材料及配件金额超500 元，需提供购买进货发票佐证。 |  |

2、维保服务要求

（1）服务单位须完成达川区人民医院指定区域中央空调系统日常、月度、季度、年度的运维管理,以及末端进行年度维护及清洗消毒保养。确保中央空调系统的各项指标均达到并满足现行的国家规范和验收、检查标准。及时维修故障机组保障设备正常运行。

（2）服务单位须对每月、季度、年度对维护区的主机进行巡查并做好记录。发现故障及时维修处理，设备维护过程中按照行业技术要求结合设备运行情况，定期给出设备养护建议，保证设备高效运行。

（3）紧急维修值班制365*24h。

A.水管、水阀破裂，出现大面积漏水情况，接到报修电话后，先电话指导使用单位相关负责人临时处理方式，控制情况，并在1小时内赶至现场处理。

B.冷凝水漏水、水阀浸水、设备铜管浸水等小范围漏水情况，接到报修电话后，先电话指导使用单位相关负责人临时处理，并在3小时内赶至现场处理。

C.设备异响、停机及烧坏，接到通知后3小时内赶至现场处理。

D.空调制冷效果差，分两种情况进行处理：

1.大面积空调效果不好，跟主机的运行状态及系统水路有关；

2.某个房间空调制冷效果不好，跟水路通畅及设备的运行状况有关，维保单位在3小时内赶至现场处理。

E.其它不可预见及跟空调相关需报修的情况，使用单位和维保公司应双方一起对相关故障和情况进行评估，确需报修处理的，由使用单位确定维修时间。

供应商安排技术人员安排24小时值班制，完成制冷空调设备的日常操作、检修维护、应急维修、换季保养等工作。并做好每天空调各个运行参数的记录，发现异常及时处理，同时将记录作为换季维护及检修的依据。如机组出现紧急情况现住技术人员无法处理，供应商将加派技术人员将机组在48小时内修复。

（4）人员安全

空调清洗维保项目涉及高空作业，维保公司应保障现场作业人员安全，现场作业人员安全由维保公司负责。

3、中央空调系统维护要求

（一）半封闭螺杆式冷水主机年度维保内容

（1）常规检查

1.1检查主机保温棉是否破损并进行修复（月度）

1.2检查主机外观是否存在腐蚀并进行修复（月度）

1.3检查主机周围环境（易燃物、水、灰尘等）及时清理.（月度）

1.4检查防震胶垫是否正常，发现异常及时处理。（季度）

1.5检查触摸屏、显示屏、按键操作是否正常，发现异常及时处理。（月度）

1.6记录机组运行状态。（月度）

1.7检查主机各接口、法兰密封面螺栓是否松动（年度（制冷季开始））

- 电控箱

2.1检查电控箱内三相电压。（月度）

2.2检查电控箱内零地电压（月度）

2.3检查电控箱内部电路板是否正常（目视）（月度）

2.4检查电控箱内部接线端子是否松动（季度）

2.5检查电控箱外部走线是否存在破损（季度）

2.6检查交流接触器、继电器、相序保护器。（季度）

2.7检查电控箱门能否正常关紧（月度）

2.8检查电控箱内是否存在凝露（月度）

2.9检查指示灯、急停开关能否正常工作（月度）

2.10电控箱除尘（年度（制冷季开始））

- 压缩机

3.1检查压缩机油位是否正常（月度）

3.2检查压缩机油色是否正常（月度）

3.3检查压缩机工作状态（月度）

3.4检查电加热工作状态（月度）

3.5检查油过滤器（季度）

3.6检查压缩机三脚相互阻值（年度（制冷季开始））

3.7检查压缩机三脚对地绝缘（年度（制冷季开始））

3.8检查电加热对地绝缘（年度（制冷季开始））

- 蒸发器

4.1检查蒸发器液位（月度）

4.2检查水室端盖是否漏水（月度）

4.3检查蒸发器端温差（月度）

4.4检查冷冻水水流量（月度）

4.5检查排水阀状态（年度（制冷季开始））

4.6蒸发器放水（年度（制冷季结束））

- 冷凝器

5.1检查水室端盖是否漏水（月度）

5.2检查冷凝器端温差（月度）

5.3检查冷却水水流量（月度）

5.4检查排水阀状态（年度（制冷季开始））

5.5冷凝器放水（年度（制冷季结束））

- 冷媒管路

6.1检查球阀等阀类是否异常（季度）

6.2检查注氟嘴、截止阀等是否存在泄漏（季度）

6.3检查干燥过滤器两端温差，必要时进行更换。（季度的）

6.4检查膨胀阀镜子内冷媒试纸颜色是否正常（月度）

6.5检查冷媒管路是否存在泄漏（年度（制冷季开始））

- 电子电控

7.1检查电子膨胀阀工作是否正常（月度）

7.2检查电磁阀工作是否正常（月度）

7.3检查温度传感器精度是否正常（年度（制冷季开始））

7.4检查压力传感器精度是否正常（年度（制冷季开始））

- 水系统

8.1检查水质（年度（制冷季开始））

8.2检查循环泵（月度）

8.3检查橡胶软接头（月度）

8.4检查自动排气阀（月度）

8.5清洁Y型过滤器滤网（年度(制冷季开始)

- 其他

9.1必须全年响应应急维修，保障设备正常工作；

9.2发生故障必须3小时内到达现场，并给出维修方案。

9.3检查清洗干燥过滤器，干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换；

9.4检查压缩机冷冻油的油压及油量。

（二）室内风机盘管维保内容

（1）风机盘管（制冷、制热季各检查一次）

1.1检查机组运行是否有异常的声音、振动。

1.2检查机组有无漏水现象，如机组冷凝水滴落、接管处渗漏、接水盘是否吹水等。

1.3检查过滤网脏堵情况，必要时建议清洗及更换。

1.4检查电机是否有异常的噪音电机，是否有异常的气味。

1.5检查显示及设置是否正常，显示屏是否灵敏。

1.6测试电机绝缘与端子无松动。

1.7检查室内机元器件紧固情况。

1.8日常应急维修。

（2）吊顶柜式风机盘管（制冷、制热季各检查一次）

2.1检查机组运行是否有异常的声音、振动。

2.2检查机组有无漏水现象，如机组冷凝水滴落、接管处渗漏、接水盘是否吹水等。

2.3检查电机是否有异常的噪音电机，是否有异常的气味。

2.4检查轴承是否磨损及是否需要更换。

2.5检查风机轴承润滑油是否变质、渗漏。

2.6是否需要更换润滑油或加润滑油。

2.7测试电机绝缘与端子无松动

2.8检查电机、风机的皮带和皮带轮对准是否正常

2.9检查皮带是否维持正确的张力是否需要调节。

2.10测试电机绝缘与端子无松动。

2.11检查电机温度是否有异常。

2.12检查室内机元器件紧固情况。

2.13新风管道气密性检查。

2.14新风控制开关检查。

2.15检查风速，每6个月检查系统并调节风量，排除隐患，保障新风效果。

（三）多联机系统维保内容（季度）

（1） 检查及清理主机控制板，控制电源线路；

（2）清洗外机铝翅片,保养外风机；

（3）检查压缩机工作电压、电流；

（4）检查压缩机吸气、排气压力加注制冷剂（R410A）；

（5）机组启停、加卸载等过程运行声音和振动正常。

（6）对机组进行检漏，补漏；

（7）检查空调器安全保护装置，及整定值并测试。发现异常及时更换；

（8）按室外温度条件调试空调器；

（9）检查电器线路情况、并收紧电路上的各个接点、检查压缩机电机及内机电机绝缘；

（10）提供监控数据、年检报告；

（11）对存在的问题提出修改意见；

（12）对机组锈蚀地方除锈刷防锈漆，修复损坏管路保温；

（13）对故障机组进行维修并更换故障配件。保障机组正常运行。

（14）清理电控箱无积尘，接线端收紧。

（15）交流接触器辅助触头无松脱、粘连。

（16）日常保养：

16.1开机运行测试制冷制热效果是否达到设定值；

16.2检查压缩机工作三相电压、电流，发现异常及时处理；

16.3检查压缩机吸气、排气压力。发现异常及时查漏补漏。补充制冷剂；

16.4检查电器控制线路情况；

16.5提供检查报告；

16.6检查机组各参数的设定值及安全保护开关的额定值。
16.7机身无漏水、漏油现象。

（四）冷却塔维护保养

（1）运行季节启动前准备和检查 （1年/次）

1.1对风机电机进行一次检查，轴承加黄油齿轮油，如有电机轴承损坏进行更换；

1.2检查皮带盘（大、小），每个月对电机皮带张紧度检查，并及时进行调整，避免皮带的磨损等故障，如有损坏进行更换；

1.3风机进行静平衡调试，风叶螺柱紧固，检查转动时是否振动，刮塔壁；

1.4冷却塔局部漏水修复，挡水板修复及补全；

1.5塔盘、塔体倾斜校正；

1.6检查布水装置是否有异物堵塞情况，清除水槽内的垃圾；

1.7检查填料使用情况是否有堵塞或破损，更换老化的填料；

1.8检查冷却塔管路及结构架、爬梯等锈蚀情况，及时进行除锈补漆处理。

（2）运行季节检查（运行季每月/次）

2.1检查确认电气控制部分性能正常良好；

2.2检查马达电压及运行电流；

2.3根据需要检查皮带和皮带轮，必要时更换；

2.4检查和调节水箱水位；

2.5检查喷嘴和布水盆情况；

2.6检查运行噪音和振动情况；

2.7根据主机运行条件，检查高速散热情况。

（五）风系统的检查及维护

（1）检查风机盘管及多联式室内机出风的风量是否正常；

（2）检查风机盘管及多联式室内机回风的回风滤网是否聚积灰尘；

（制冷及制热换季进行清洗一次，如需要增加清洗频率由院方确认后进行清洗。）

（3）检查出风温度是否正常；

（4）检查散热冷凝器是否脏堵；

（5）检查散热轴流风机的排风量是否正常；

（6）每年1次深度清洗（包含格栅、滤网、蒸发器、接水盘、蜗壳、叶轮、高温蒸汽杀菌。清洗的范围和方法应符合WS/T396的要求。空调系统卫生质量应符合GB 15982及GB 50365的规定，其他卫生指标应符合WS394的规定。（并提供具有检测资质的第三方检测机构单位出具检测合格报告作为验收合格根据。）

（六）水系统的检查

（1）检查同层水系统中有无空气，是否需要排气；

（2）检查回水、出水温度及压力是否正常；

（3）检查水泵声音、电流是否运转正常；

（4）检查阀门是否开启灵活、有无锈斑、有无泄漏等现象；

（5）检查保温系统有无开裂、破损、漏水等现象；

（七）集水器、分水器补水水箱的检查和维保

（1）空调循环水系统的集水器、分水器，应每半年进行一次保养，确保这些设备，无滴水、无堵塞、水流分配均匀；

（2）检查集水器、分水器阀门是否可以正常开启关闭，针对锈蚀的阀门进行防锈刷漆处理。

（3）补水箱每半年进行一次保养，清除杂物、锈斑，涂刷油漆等防护层；

（4）检查系统补充水箱、膨胀水箱的液位控制浮球是否损坏。

（八）阀门的维护及保养

（1）保持阀门的清洁和油漆的完好状态。

（2）阀杆螺纹部分要涂抹黄油：室内六个月一次，室外三个月一次以增加螺杆与螺母摩擦时的润滑作用，减少磨损。

（3）不经常调节或启闭的阀门必须定期转动手轮或手柄以防止生锈咬死。

（4）冷冻水管路和热水管路上使用的阀门，要要保证其保温层的完好无损，以免发生冷热损失和出现结露滴水现象的产生。

（5）自动动作的阀门，如止回阀、自动防气阀和各类电磁阀等，要经常检查其工作是否正常，动作是否灵活，有问题的要及时修理或更换。

（九）模块化风冷式冷（热)水机组维护保养（季度）

（1）检查主机外观，对有异常的位置进行维护处理。

（2）检查触摸屏/显示屏状态。

（3）观察机组运行状态。（建议15-30分钟）

（4）检查电控箱进电三相电压、电控箱内部接线端子、电控箱内电路板、交流接触器、感温包、线缆等，发现异常及时更换维修。

（5）电控箱每年进行一次除尘。

（6）检查压缩机工作状态（异响，震动）、工作电流、电加热对地绝缘等。

（7）检查壳管端温差、壳管检漏、进、出水温差检查。

（8）散热翅片进行查漏、散热风机工作状态检查、根据翅片脏堵清洁翅片。

（9）冷媒系统捡漏、检查四通阀工作状态、检查电子膨胀阀工作状态、检查过滤器两端温差等。

（10）检查用户侧水路，检查水泵工作状态、检查水流开关、检查阀类开关动作等。

（十）水泵维护保养

（1）设备外观检查

A、检查水泵控制系统、控制箱、是否有腐蚀，锈蚀情况。出现锈蚀情况，拍照留档。针对腐蚀、锈蚀的情况进行分析，是否因为碰撞原因造成的外壳锈蚀。除锈后，使用专用喷漆进行恢复。

B、机身连接件的连接处的螺栓，使用专用清洗剂清洗，抹布擦拭后，再次进行清洗，做喷漆防腐处理。

C、检查外部接入电器联动连接金属/塑料穿线管是否完好，是否有动物啃噬情况，检查设备空气进气孔防护措施是否完善。若未出现上述情况，进行恢复措施。

（2）电气线路检查及维护

以下检查维护工作为断电检查项

强电部分。检查断路器、交流接触接线桩头，绝缘灭弧隔板是否完整，接线触头是否有过流，或连接不紧固造成的触头发黑的现象；检查接线端子是否因过流、连接不紧固造成的接线端子发黑现象；检查交流接触器主触头是否因多次接触，产生辅助颗粒物。

水泵电气检查。拆开水泵电气接线盒，检查接线连接螺栓紧固情况。吹扫接线盒内灰尘及杂物。

紧固接线端子，断路器接线触头，交流接触器接线螺栓。变频控制柜一、二次回路接线紧固。清理断路器、交流接触器、热继电器或过流保护装置触头上产生的颗粒物。

检查控制柜、水泵对地绝缘电阻应≤4Ω，使用1kV兆欧表，测试水泵对地绝缘性。记录检查维护记录表中。

弱电部分。检查弱点控制系统，PLC，人机交换触摸屏连接螺栓紧固情况。

清洁变频器顶部散热风口，变频控制柜散热风口的灰层，使用高压气体，吹扫。吹扫时不能正对吹扫。吹扫柜体排风口防虫网的杂物及灰尘。变频柜整体清扫。

⑶设备运行检查

以下检查工作为通电检查项

检查设备工作电压（相电压、线电压）是否满足铭牌参数标注的范围；并记录在维护表格中；

检查交流接触器、中间继电器在吸合状态，线圈工作是否有噪音及异响；

在保证安全的情况下，用手触摸中间继电器线圈在工作状态下是否发烫；

检查过流保护器工作状态，调整过流保护器保护范围，观察保护动作是否正常，并记录表格中；

观察供水压力，对应变频器工作频率，水泵工作电流，分别记录变频，工频工作下水泵的电流。每15分钟记录一次。观察水压波动，出现水泵切换水压波动范围过大，通知甲方，由甲方通知生产厂家或供应商调整设备工作参数。

观察水泵工作状态，有无明显震动，是否异响，水泵是否漏水，泵体是否出现明显裂纹，电机散热风扇是否完好。